## Slide 1: Управление дата-центром: как обеспечить высокую надежность в повседневной эксплуатации Data Center Evolution: Trends and Technologies Ереван, 13 октября 2023
Константин Королев
Director, Business Development Uptime Institute

## Slide 2: Определение эксплуатационной устойчивости
Алгоритмы и риски за пределами классификации уровней Tier, влияющие на показатели работы ЦОД в долгосрочной перспективе
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 3
Типы негативных событий
Incident (инцидент) – любое событие, отклоняющееся от нормального рабочего процесса
Failure (авария) – сбой, отказ, неисправность какого-либо компонента инфраструктуры
Outage (отключение) – отключение нагрузки в результате аварии
Все три типа событий носят негативный характер, но различны по тяжести
Отметьте особо: инцидент и авария обычны с точки зрения жизненного цикла.
ЭТО НОРМАЛЬНО, КОГДА ЧТО-ТО ЛОМАЕТСЯ.
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 4
База данных AIRs – Abnormal Incidents Reports
Одна из основ аналитики Uptime Institute
Период сбора информации: 1994 – по сей день (28 лет)
Описывает любые происшествия в ЦОД
Общее число случаев: более 10.000 ( в среднем 1 в день)
Все инциденты разобраны до корневой причины (RCA)
Процент описанных аварий, повлекших потерю нагрузки: 6%
Таких аварий в год: 18
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 5
Статистика всех инцидентов
Chart: Причины инцидентов
| Наработка на отказ | Человеческая ошибка | Причина не выяснена | Непредвиденные обстоятельства | Внешние причины | Производственные недостатки
Причины инцидентов | 0.11 | 0.43 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.37
Chart: типы человеческой ошибки
| Проектные ошибки | Ошибки ИТ-персонала | Дефекты в процессе монтажа | Ненадлежащее проведение ТО | Настройка оборудования | Настройка систем управления | Ошибки службы эксплуатации | Частота обслуживания | Нарушение процессов / процедур
Вторичные причины | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.04
81% инцидентов по вине человека происходят при непосредственной эксплуатации ЦОД
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 6
Статистика аварий, вызвавших отключение нагрузки
Chart: Причины аварий
| Наработка на отказ | Человеческая ошибка | Причина не выяснена | Непредвиденные ситуации | Внешние причины | Производственные недостатки
Причины инцидентов | 0.06 | 0.63 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.22
Chart: типы человеческой ошибки
| Проектные ошибки | Ошибки ИТ-персонала | Дефекты в процессе монтажа | Ненадлежащее проведение ТО | Настройка оборудования | Настройка систем управления | Ошибки службы эксплуатации | Частота обслуживания | Нарушение процессов / процедур
Вторичные причины | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.24
80% аварий по вине человека происходят при непосредственной эксплуатации ЦОД
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 7
Статистика аварий, вызвавших отключение нагрузки
Процент аварий с последующим отключением нагрузки падает…
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 8
…но процент «человеческого фактора» в случаях потери нагрузки не изменяется
Статистика аварий, вызвавших отключение нагрузки
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 9: Человек – самое слабое звено
2 основные причины аварий в ЦОД:
– Кто-то сделал то, что не нужно
– Кто-то не сделал то, что нужно
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 10
Некорректные процессы и процедуры
Никакое действие в ЦОД не может быть спонтанным. Каждый шаг должен предприниматься согласно установленному порядку и следовать дисциплине.
Формализуйте и контролируйте каждый вид активности и каждый процесс
Разработайте стандартные и аварийные эксплуатационные процедуры (SOP, EOP) и исполняйте их согласно пошаговым инструкциям (MOP).
Зафиксируйте все в документах и поддерживайте их актуальность
Обеспечьте доступность документации для всего персонала
Убедитесь, что персонал знает, где найти описание всех SOP / MOP / EOP / SCP в любой момент времени
Опишите схемы эскалации, таблицы ролей и ответственности
Постоянно пересматривайте и улучшайте политики, процессы и процедуры
Проводите тренинги и учения
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 11
Некорректное техническое обслуживание
Ваша задача – содержать оборудование в идеальном состоянии, чтобы оно сохраняло свою функциональность как можно дольше
Во многих отчетах из базы AIR респонденты указывают «наработку на отказ» как причину аварии. Однако анализ до корневой причины (RCA) показывает, что причина кроется в несвоевременном или некорректном ТО
При проведении ТО следуйте указаниям производителя
В ЦОД оборудование зачастую работает в пиковых режимах, что может требовать более частого обслуживания, чем предписано производителем
Избегайте отложенного ТО
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 12
Обеспечивайте надлежащее исполнение работ по ТО
Создайте программу выполнения ТО
Помните, что любые манипуляции с оборудованием предполагают риски отказа
Следуйте процедурам и четко контролируйте их исполнение
Анализируйте инциденты до корневой причины
Используйте систему управления ТО (MMS, Maintenance Management System)
Проводите обучение как своих сотрудников, так и специалистов вендоров
Следите за состоянием склада и ЗИП
Не забывайте о безопасности работ. Используйте LOTO
Некорректное техническое обслуживание
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 13
Ошибки в исполнении процедур
Человек – самый ненадежный элемент ЦОД. Предельно важно обеспечить ЦОД персоналом и подготовить его
Уделите пристальное внимание следующему:
Оргструктура
Численность персонала, число специалистов по специальностям
Состав и продолжительность рабочих смен
Переработки
Обучение и тренировки
Описание ролей и ответственности
Помните о человеческой природе!
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 14
Пример: когда ТО, процедуры и исполнение пересекаются
Источник :BICSI 009-2019 “Data Center Operations and Maintenance Best Practices”
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 15: Индикаторы недостатков эксплуатации
Авария или недостаток планирования?
Это машзал или склад?
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 16
Парковка в технологической зоне?
Мусор в машзале?
Индикаторы недостатков эксплуатации
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 17
Человеческий фактор. Некоторые выводы
Человеческие ошибки чаще приводят к тяжелым последствиям
Более 80% всех инцидентов случаются при повседневных работах
Порядка 65% всех инцидентов вызваны тремя факторами: ошибочными процессами и процедурами, некорректным исполнением ТО и ошибками при исполнении процедур. Все три фактора проистекают из человеческой природы
Многие случаи отказа оборудования полагаются наработкой на отказ. На самом деле многие из них вызваны некорректным ТО
Errare humanum est. Будьте готовы к любой ошибке оператора в любой момент времени.
Помните о законе Мерфи: все, что может пойти не так, однажды пойдет не так.
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 18: Как быть: 3 принципа эксплуатационной устойчивости
Проактивность
  Стремитесь предвидеть риск или инцидент, а не реагировать на него
  Следуйте постоянному улучшению
Практика
  Дисциплинированный подход к работе для достижения желаемого результата
  Процессы и процедуры разработаны, и им неукоснительно следуют
Информированность
  Информационные ресуры по эксплуатации ЦОД известны и доступны для всех
  Знание поддерживается на уровне организации, а не отдельных лиц
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 19: Как быть: начинайте, понимая желаемый результат
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 20
Дальнейшие рекомендации
Подходите к планированию эксплуатации СВОЕВРЕМЕННО
Директор по эксплуатации должен принимать участие, начиная с этапа проектирования ЦОД
Вы должны быть полностью подготовлены к управлению ЦОД в день «0»
Необходимо, чтобы служба эксплуатации принимала участие в испытаниях ЦОД (commissioning)
Не спускайте глаз с повседневных работ
Помните, что в конечном счете все зависит от внутренних процессов и персонала
Разработайте детальную программу обучения персонала и четко придерживайтесь ее
Тщательно спланируйте программу ТО и следуйте ей без отклонений
Формализуйте все процессы и процедуры и пересматривайте их на регулярной основе
Проводите учения по исполнению SOP / MOP / EOP. Контролируйте исполнение. Не забывайте проверять и своевременно обновлять стандартные конфигурации объекта (SCP)
Исследуйте каждый, даже малозначительный инцидент до корневой причины и принимайте меры
Будьте проактивными, информированными и следуйте практике. Придерживайтесь принципа постоянного улучшения.
Notes: Need solid bar after Strategic Management

## Slide 21
Konstantin Korolev
Director, Business Development
+7 916 642 6603
kkorolev@uptimeinstitute.com
©2022 Uptime Institute, LLC. All Rights Reserved.
Uptime Institute 405 Lexington Avenue New York, NY 10174